## TL042
TL042 Lycée Albert Triboulet
Adresse : | 55 avenue Gambetta 26 100 Romans sur Isère | Année de construction : 1968 à 2009
Surface : | 17 469 m² SHON/15 722 m² Chauffée | Horaire d'occupation : Du L au V 7h à 19h30 (personnel) et 8h à 17h30 (élèves)
Volume : | 43 673 m3 total/39 305 m3 Chauffé
Effectif : | 1000 élèves
Interlocuteur : | Mr OUBRIER (gestionnaire)
I - BATI
Murs : | Mur en brique creuse de 15cm pour la façade nord et en béton plein de 29 cm pour les autres façades. Pas d'isolation sur les murs. Pour l'ensemble principal, le RDC a été restructuré avec isolation des façades par l'extérieur. Pour le reste des façades y compris l'internat, aucune isolation.
Menuiseries : | Présence parcimonieuse sur le site de doubles vitrages en PVC sinon présence accrue de simple vitrage bois.
Plancher : | Terre plein et sur sous-sol pour une grande partie.
Toiture : | Terrasses, couverture graviers majoritairement. Avec isolation toiture.
Remarque I
II - INSTALLATIONS TECHNIQUES
Chaufferie Principale | Chaufferie principale (GN) : Chaudière 1 : GUILLOT, type : Totaltub S1200, P : 1 350 kW, année : 2004 Brûleur 1 : CUENOD, type : C120, année : 2004 Chaudière 2 : GUILLOT, type Totaltub S, P : 639 kW, année : 2004 Brûleur 2 : CUENOD, type : C75, année 2004 Chaufferie internat (FOD) : Chaudière 1 : GUILLOT, type : ST, P : 620/670 kW, année 1989 Brûleur 1 : Weishaupt, type : L5Z, année 1994 Chaudière 2 : GUILLOT, type : S, P : 291 kW, année : 1989 Brûleur 2 : Weishaupt, type : LZ1-A, année : 1987
Sous Station | SS principale : D1 -> Science Est/Pignon Nord D2 -> Sciences Ouest D3 -> CDI rdc/salle polyvalente D4 -> Appartement sud D5 -> Collège rotonde D6 -> Administration
Régulation | Externat : Du L au V de 8h à 17h30 -> 20 °C DU S au D -> 17 °C (réduit) Internat : Du L au J de 5h30 à 7h30 et de 16h à 22h30 -> 20 °C Du V au D -> 17 °C (réduit)
ECS | Production instantannée pour l'internat avec échangeur à plaques Préparateur ECS gaz avec un ballon 200l pour la restauration
Emetteurs | Radiateurs en fonte monotube, radiateurs, cassettes plafonnières, radiateurs panneaux aciers, quelques radiateurs avec robinets thermostatiques
Traitement d'air | Par ouverture des ouvrants et VMC dans certains locaux
Non conformité réglementaire | RAS
Remarque II | Exploitant : IDEX Type de contrat : Prestation Forfait (P2 simple)
III - AUTRES EQUIPEMENTS TECHNIQUES
Eclairage | Tubes fluorescents Ballasts ferromagnétiques Luminaires avec ampoule type fluo-compactes
Ventilation | Ventilation naturelle
Electroménager
Bureautique | PC (avec présence de 2 types d'écran : cathodiques et plats), imprimantes, photocopieurs, fax, tableaux interactifs
Autres | Distributeurs boissons dans le hall
Remarques III
IV - PROPOSITIONS D'AMELIORATION
Reprise distribution chauffage : remplacement des radiateurs fonte montés en monotube série par des radiateurs panneaux acier montés en bitube Amélioration du bâti : renforcement de l'isolation des façades non isolées par l'extérieur Remplacement des menuiseries bois simple vitrage existantes par des menuiseries double vitrage Remplacement des chaudières FOD internat et passage au GN
Remarque IV
REMARQUES GENERALES